Выписка из **СанПиН 2.4.1.3049-13**

**Требования к проветриванию помещений**

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °C.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка).

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах [(Приложение N 3)](#Par1028).

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей (групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест.

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Приложение N 3

к СанПиН 2.4.1.3049-13

ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Помещения  | t (C) -не ниже |  Кратность обмена воздуха в 1 час  |
|  В I А, Б, Г  климатических  районах  |  В других  климатических  районах  |
| приток  | вытяжка  |  приток  | вытяжка  |
| Приемные, игровые ясельных групповых ячеек  |  22  |  2,5  |  1,5  |  -  |  1,5  |
| Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек  |  21  |  2,5  |  1,5  |  -  |  1,5  |
| Спальни всех групповых ячеек  |  19  |  2,5  |  1,5  |  -  |  1,5  |
| Туалетные ясельных групп  |  22  |  -  |  1,5  |  -  |  1,5  |
| Туалетные дошкольных групп  |  19  |  2,5  |  1,5  |  -  |  1,5  |
| Помещения медицинского назначения  |  22  |  2,5  |  1,5  |  -  |  1,5  |
| Залы для муз. и гимнастических занятий  |  19  |  2,5  |  1,5  |  -  |  1,5  |
| Прогулочные веранды  |  12  |  по расчету, но не менее  20 м3 на 1 ребенка  |
| Зал с ванной бассейна  |  29  |
| Раздевалка с душевой бассейна  |  25  |
| Отапливаемые переходы  |  15  |