Выписка из **СанПиН 2.4.1.3049-13**

**Требования к проветриванию помещений**

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °C.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема.

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка).

8.7. Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных организаций в разных климатических районах [(Приложение N 3)](#Par1028).

8.8. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием детей (групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и других) не должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест.

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Приложение N 3

к СанПиН 2.4.1.3049-13

ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения | t (C) - не ниже | Кратность обмена воздуха в 1 час | | | |
| В I А, Б, Г   климатических   районах | | В других   климатических   районах | |
| приток | вытяжка | приток | вытяжка |
| Приемные, игровые ясельных  групповых ячеек | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Приемные, игровые младшей,  средней, старшей групповых  ячеек | 21 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Спальни всех групповых ячеек | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Туалетные ясельных групп | 22 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Туалетные дошкольных групп | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Помещения медицинского  назначения | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Залы для муз. и  гимнастических занятий | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Прогулочные веранды | 12 | по расчету, но не менее   20 м3 на 1 ребенка | | | |
| Зал с ванной бассейна | 29 |
| Раздевалка с душевой бассейна | 25 |
| Отапливаемые переходы | 15 |